## Калькулятор
Расчет максимального рабочего давления для труб
Порядок действий
1 | Введите максимальное давление ГОТВ в сосуде в условиях эксплуатации | Бар | 37
| Требуемое давление при испытании на прочность (1,25Р_раб) | Бар | 46.25
Расчет максимального рабочего давления для труб
Расчет выполнен на основании: Справочник конструктора-машиностроителя. Анурьев, Москва, машиностроение, 2001г., том 3, табл.2, стр 366
2 | Введите наружный диаметр трубы, мм |  | 48
3 | Введите толщину стенки трубы, мм |  | 4
| Внутренний диаметр трубы |  | 40
4 | Выберите ГОСТ трубы из списка |  | ГОСТ 8734, ГОСТ 8732
5 | Выберите марку стали из списка |  | Ст 10
| Принятый запас прочности |  | 5
| Максимальное рабочее давление | Бар | 106.6667
| Теоритическая масса 1м трубы при толщине стенки, мм | кг | 4.3404
Note on H13: Выделите ячейку и выберите ГОСТ из раскрывающегося списка
Note on H14: Выделите ячейку и выберите марку стали из раскрывающегося списка

## Служебные данные
|  | ГОСТ 8734, ГОСТ 8732 | 1
|  | ГООСТ 9940, ГОСТ 9941 | 2
Механические свойства труб из сталей
| Марка стали по ГОСТ 5632-72 | Временное сопростивление при растяжении, Мпа | к | Плотность металла
2 | 08Х17Т | 372 | 1 | 7.7
2 | 08Х13 | 372 | 1 | 7.7
2 | 12Х13 | 392 | 1 | 7.7
2 | 12Х17 | 441 | 1 | 7.7
2 | 15Х25Т | 461 | 1 | 7.6
2 | 04Х18Н10 | 490 | 1 | 7.9
2 | 08Х20Н14С2 | 510 | 1 | 7.7
2 | 10Х17Н13М2Т | 529 | 1 | 8
2 | 08Х18Н12Б | 529 | 1 | 7.9
2 | 10Х23Н18 | 529 | 1 | 7.95
2 | 10Х18Н10 | 529 | 1 | 7.9
2 | 10Х18Н10Т | 549 | 1 | 7.9
2 | 10Х18Н12Т | 549 | 1 | 7.95
2 | 10Х17Н15М3Т | 549 | 1 | 8.1
2 | 12Х18Н10Т | 549 | 1 | 7.95
2 | 12Х18Н12Т | 549 | 1 | 7.9
2 | 12Х18Н9 | 549 | 1 | 7.9
2 | 17Х18Н9 | 568 | 1 | 7.9
2 | 08Х22Н6Т | 588 | 1 | 7.6
2 | 06ХН28МДТ | 490 | 1 | 7.96
1 | Ст 10 | 320 | 1 | 7.85
1 | Ст 20 | 320 | 1.25 | 7.85
1 | Ст 35 | 320 | 1.6 | 7.85
1 | Ст 45 | 320 | 1.85 | 7.85