## Сбросные отверстия
Расчет площади проема для сброса избыточного давления
Расчет выполнен согласно СП 5.13130.2009 изм.1
Исходные данные:
Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом | 8.19
Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР | 90
Площадь постоянно открытых проемов, м2 | 0.01
Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр | 0.00175
Атмосферное давление, Мпа | 0.1013
Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения | 1.2179
Плотность ГОТВ с учетом высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1= | 8.438
Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1 = | 1.05
Коэффициент запаса, K2 = | 1.2
Коэф., учит.изменение давления при его подаче. К3= | 1
0.029785
Площадь для сброса избыточного давления Fc=0,0297851932802573 кв м
Note on J6: Данные из расчета массы ГОТВ Мр
Note on J5: Данные из гидравлического расчета
Note on J7: Из исходных данных или расчета массы ГОТВ
Note on J8: Данные предоставляемые заказчиком
Note on J9: Константа Не трогать!
Note on J10: Рассчитывается автоматически Не трогать!
Note on J11: Данные из расчета массы ГОТВ
Note on J12: Константа Не трогать!
Note on J13: Константа Не трогать!
Note on J14: Для сжиженных газов - 1; для азота - 2,4; для аргона - 2,66; для состава "Инерген" - 2,44